## Informacije
Pomoćna usluga | Naziv informacije | Izvor informacije | Razina | Informacija | Tip informacije | IEC 104 ASDU tip | ASDU adresa | IOA | Točnost mjerenja | Prijenos | Opis
FCR | TRENUTNA RADNA SNAGA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  | klasa točnosti 0.5 (duž cijelog mjernog opsega) | Periodički 2sek bez mrtve zone | Trenutna radna snaga regulacijske jedinice. Klasa točnosti mora se portići kroz sve uređaje u mjernom lancu.
FCR | ZADANA RADNA SNAGA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  |  | Spontano bez mrtve zone / Po promjeni | Bazna snaga zadana regulacijskoj jedinici.
FCR | REZERVA SNAGE PREMA GORE | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  |  | Periodički 2sek bez mrtve zone | Trenutni iznos rezerve snage prema gore.
FCR | REZERVA SNAGE PREMA DOLJE | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  |  | Periodički 2sek bez mrtve zone | Trenutni iznos rezerve snage prema dolje.
FCR | TRENUTNI DOPRINOS | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  | klasa točnosti 0.5 (duž cijelog mjernog opsega) | Periodički 2sek bez mrtve zone | Trenutni iznos snage kojom se doprinosi regulaciji frekvencije (ΔP).
FCR | FREKVENCIJA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (Hz) | M_ME_NC_1 |  |  | < 10 mHz | 1 mHz | Trenutna frekvencija pojedine regulacijske jedinice (izvor turbinski regulator).
FCR | STATIZAM | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (%) | M_ME_NC_1 |  |  |  | Po promjeni | Trenutni satatizam regulacijske jedinice (ako je primjenjivo ovisno o vrsti primarnog izvora).
FCR | FSM REGULACIJA AKTIVNA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Indikacija | Single Point Information {0 - ISK , 1 - UK} | M_SP_NA_1 |  |  |  |  | Signal kojim pružatelj usluge ukazuje da jedinica trenutno sudjeluje u primarnoj regulaciji.
FCR | ZADANA MRTVA ZONA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | [5 empty] | Po promjeni | Odnosi se na namjerno postavljenu mrtvu zonu. Očekivana vrijednost je 0 (nula) mHz.
FCR | STATUS FREKVENCIJSKOG STATIZMA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Indikacija | Single Point Information {0 - ISK , 1 - UK} | M_SP_NA_1 |  |  |  |  | Uključenost frekvencijskog statizma.
FCR | REŽIM P-f REGULACIJE | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Indikacija | Dvostruka indikacija {0 - ISK, 1 - FSM, 2 - LFSM*, 3 - LFSM+FSM*} | M_DP_NA_1 |  |  |  |  | OPCIONALNO Indikacija trenutno aktivnog načina regulacije frekvencije u elektrani. Stanja označena sa * se primjenjuju samo u slučaju da proizvodna jedinica ima izveden traženi način rada.
FCR | FSM BLOKIRANA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Indikacija | Single Point Information {0 - ISK , 1 - UK} | M_SP_NA_1 |  |  |  | Po promjeni | OPCIONALNO
FCR | MAXIMALNA RADNA SNAGA | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  | klasa točnosti 0.5 (duž cijelog mjernog opsega) | Periodički 2sek bez mrtve zone | OPCIONALNO
FCR | MAXIMALNI DOPRINOS | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  | klasa točnosti 0.5 (duž cijelog mjernog opsega) | Periodički 2sek bez mrtve zone | OPCIONALNO Maksimalni iznos snage kojom regulacijska jedinica može doprinjeti regulaciji frekvencije (ΔP).
FCR | TEHNIČKI LIMIT REGULACIJSKE JEDINICE MAX | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  | klasa točnosti 0.5 (duž cijelog mjernog opsega) | Periodički 2sek bez mrtve zone | OPCIONALNO
FCR | TEHNIČKI LIMIT REGULACIJSKE JEDINICE MIN | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje | Measured Value (MW) | M_ME_NC_1 |  |  | klasa točnosti 0.5 (duž cijelog mjernog opsega) | Periodički 2sek bez mrtve zone | OPCIONALNO
FCR | TEST | PRUŽATELJ USLUGE URAVNOTEŽENJA | JEDINICA | Mjerenje |  | M_ME_NC_1 |  |  |  |  | OPCIONALNO Na ovom mjerenju implementirati "heartbeat" mehanizam kao kontrolu da na linku postoji protok podataka. Pružatelj svakih nekoliko sekundi mijenja iznos ovog mjerenja za 0,001 u alternirajućem nizu (+/-).